TÀI LIỆU KHAI THÁC CÔNG TRÌNH KHO NHIÊN LIỆU BAY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH

(Kèm theo văn bản số…………ngày………./2019)

| TÊN CƠ SỞ: | CHI NHÁNH TẠI CAM RANH. |
| --- | --- |
| Địa chỉ: | Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa |
| Điện thoại: | 02583.989.926 |
| Fax: | 02583.989.922 |
| CƠ QUAN CHỦ QUẢN: | CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU BAY PETROLIMEX |
| Địa chỉ: | Tầng 6, toà nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Q.Đống Đa, T.P Hà Nội |
| Điện thoại: | 0243.5161400 |
| Fax: | 0243.5160670 |

MÃ SỐ: TLKT.PA.03

Hà Nội, tháng 04/2019

MỤC LỤC

DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU	1

TRANG GHI NHẬN CÁC TU CHỈNH	2

TRANG DANH MỤC CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA ĐÃ THỰC HIỆN	3

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT	4

A. Thuật ngữ:	4

B. Chữ viết tắt:	5

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG	6

1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi áp dụng của tài liệu	6

1.1 Mục đích	6

1.2 Phạm vị áp dụng	6

2. Căn cứ pháp lý và tài liệu viện dẫn	6

2.1 Căn cứ pháp lý	6

2.2 Tài liệu viện dẫn:	8

3. Quy trình sửa đổi, bổ sung tài liệu	10

3.1 Theo dõi cập nhật các nội dung thay đổi của Tài liệu:	10

3.2 Quy trình cập nhật, bổ sung tài liệu:	10

4. Các điều kiện chung để khai thác công trình	11

4.1 Tính chất khai thác	11

4.2 Giờ hoạt động, tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của Người khai thác	11

5. Hệ thống thống kê và báo cáo số liệu của người khai thác công trình	11

6. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của người khai thác công trình	11

PHẦN II: THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH	13

1. Tên công trình	13

2. Vị trí của Kho Nhiên liệu bay	13

3. Quy mô Kho Nhiên liệu bay	13

4. Giấy phép đưa công trình vào khai thác:	13

1. Hệ thống cơ sở hạ tầng	15

1.1 Mặt bằng bố trí các khu vực	15

1.2 Hệ thống giao thông kết nối	18

2. Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật:	19

2.1 Trạm bơm xuất nhập Jet A-1	19

2.2 Hệ thống đường ống công nghệ xuất nhập nhiên liệu Jet A-1	19

2.3 Hệ thống bồn bể chứa nhiên liệu Jet A-1	19

2.4 Hệ thống PC&CC	20

2.5 Hệ thống tự động hoá	21

2.6 Hệ thống an ninh	21

2.7 Hệ thống điện thoại - Mạng Internet	21

2.8 Hệ thống liên lạc vô tuyến (bộ đàm)	22

2.9Hệ thống điện	22

2.10 Hệ thống cấp, thoát nước	22

2.11 Xe tra nạp	23

2.12 Các trang thiết bị hóa nghiệm	23

2.13 Phương tiện, trang thiết bị sử dụng trong công tác khẩn nguy	24

3. Quy trình khai thác	24

3.1 Quy trình cung cấp dịch vụ	24

3.2 Quy trình khai thác hệ thống thiết bị	25

4. Công tác đảm bảo môi trường	26

4.1 Hạ tầng đảm bảo môi trường	26

4.2 Trách nhiệm đảm bảo môi trường	27

5. Phương án phòng cháy, chữa cháy	27

6. Bản vẽ	27

PHẦN IV: CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH AN TOÀN	31

1. Phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh	31

2. Phối hợp trong công tác đảm bảo an toàn	31

3. Phối hợp trong công tác khẩn nguy	31

# DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

| TT | Đơn vị, cá nhân sử dụng tài liệu | Số lượng (quyển) | Mã số |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cục Hàng không Việt Nam | 05 | 01 |
|  | Đại diện Cảng vụ hàng không miền Trung tại Cam Ranh | 02 | 02 |
|  | Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (PA) | Nhu cầu thực tế | 03 |
|  | Chi nhánh tại Cam Ranh Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (PA) | Nhu cầu thực tế (bổ sung số lượng thực tế) | 03 |
|  | Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh | 01 | 04 |
|  | Dự phòng | 10 | 08 |
|  | Bổ sung các hãng hàng không mà PA đang cung cấp. |  |  |

# TRANG GHI NHẬN CÁC TU CHỈNH

| Ngày cập nhật | Tên các hạng mục và trang thay đổi | Ngày thay đổi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |

# TRANG DANH MỤC CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA ĐÃ THỰC HIỆN

| Ngày kiểm tra | Nội dung kiểm tra | Kết quả kiểm tra | Tên người (tổ chức) kiểm tra | Đại diện Người khai thác kho nhiên liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT

(rà soát lại các thuật ngữ có sử dụng tại tài liệu, bỏ các nội dung không sử dụng. Rà soát chính xác các định nghĩa theo luật hàng không)

## A. Thuật ngữ:

1. An ninh hàng không: là việc sử dụng kết hợpcác biện pháp, nguồn nhân lực, trang bị, thiết bị để phòng ngừa, ngăn chặn và đối phó với các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng, bảo vệ an toàn cho tàu bay, hành khách, tổ bay và những người dưới mặt đất.

2.Khu vực hạn chế: là khu vực của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang thiết bị hàng không mà việc ra, vào và hoạt động tại đó phải tuân thủ các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được kiểm tra, giám sát an ninh hàng không.

3. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam: là Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014.

4. Mã hiệu sân bay (Aerodrome Reference Code): là mã chuẩn sân bay theo các tiêu chí được quy định tại mục 1.7 Phụ lục 14 của Công ước Chicago, gồm 2 thành phần:

a) Thành phần 1: “Mã số” từ 1 đến 4 được xác định căn cứ vào giá trị chiều dài đường cất hạ cánh chuẩn sử dụng cho tàu bay dùng đường cất hạ cánh đó.

b) Thành phần 2: “Mã chữ” từ A đến F được xác định căn cứ vào chiều dài sải cánh tàu bay và khoảng cách giữa mép ngoài của các bánh ngoài của hai càng chính tàu bay.

5. Điểm quy chiếu sân bay (Aerodrome Reference Point): là điểm đánh dấu vị trí địa lý của sân bay.

6. Sân đỗ tàu bay (Apron): là khu vực được xác định trong sân bay dành cho tàu bay đỗ để phục vụ hành khách lên, xuống; xếp, dỡ hành lý, thư, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa; tiếp nhiên liệu; cung ứng suất ăn; phục vụ kỹ thuật hoặc bảo trì tàu bay.

7. Đường cất hạ cánh (Runway): là một khu vực hình chữ nhật được xác định trên mặt đất tại khu bay dùng cho tàu bay cất cánh và hạ cánh. Đường cất hạ cánh còn được gọi là đường băng.

8. Khu vực an toàn tại vị trí đỗ tàu bay (Aicraft Safety Area on the Parking): là khu vực hạn chế nằm trong ranh giới có đường kẻ màu đỏ xung quanh khu vực đỗ của tàu bay.

9. Thẻ kiểm soát an ninh hàng không: là thẻ cấp cho người, cơ quan ngoại giao được phép ra, vào, hoạt động tại khu vực hạn chế của nhà ga, sân bay tại cảng hàng không, sân bay.

10. Vật phẩm nguy hiểm là vũ khí, đạn dược, chất cháy, chất nổ, chất phóng xạ và các vật hoặc chất khác có khả năng gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng của con người, sự an toàn của chuyến bay.

11. Nhà ga: Nhà ga hành khách quốc nội - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

12. Quy trình phối hợp: là một tập hợp các phương thức, quy trình, quy ước để phối hợp hoạt động giữa các bên liên quan khi thực hiện cùng một công việc.

## B. Chữ viết tắt:(sắp xếp theo Alphabet – bổ sung các từ viết tắt trong tài liệu có sử dụng chưa được định nghĩa)

| STT | Viết tắt | Định nghĩa | Chú thích |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công ty PA | Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex |  |
| 2 | CXR | Chi nhánh tại Cam Ranh | Là cơ sở trực thuộc công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex có trụ sở hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh. |
| 3 | Cảng HK | Cảng hàng không | Cảng hàng không là khu vực xác định, bao gồm sân bay, nhà ga và trang thiết bị, công trình cần thiết khác được sử dụng cho tàu bay đi, đến và thực hiện vận chuyển hàng không. |
| 4 | Kho Petrolimex CXR | Kho xăng dầu hàng không tại Cảng HKQT Cam Ranh | Là công trình kho xăng dầu Jet A-1 tại cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh thuộc cơ sở Chi nhánh tại Cam Ranh của Công ty CP NLB Petrolimex. |
| 5 | PTTN | Phương tiện tra nạp nhiên liệu | Là các xe tra nạp nhiên liệu Jet A-1; của Công ty PA trực tiếp tham gia vào hoạt động tiếp liệu trong khu vực bay của sân bay hoặc cảng hàng không. |

# PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích, yêu cầu và phạm vi áp dụng của tài liệu

### 1.1 Mục đích

Xác lập các quy trình, quy định đồng bộ và cụ thể nhằm tổ chức quản lý, khai thác Kho nhiên liệu bay, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, đảm bảo chất lượng nhiên liệu bay Jet A-1, đáp ứng yêu cầu phục vụ các Hãng hàng không và các đơn vị cung cấp nhiên liệu hàng không.

Để cung cấp thông tin cho cơ quan, đơn vị liên quan gồm: Cục HKVN, Cảng vụ hàng không miền trung, Đại diện Cảng vụ hàng không miền Trung tại Cam Ranh, Cảng HKQT Cam Ranh và các đơn vị cung cấp dịch vụ có liên quan.

### 1.2 Phạm viáp dụng

- Chi nhánh tại Cam Ranh – Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex để quản lý vận hành khai thác, bảo trì bảo dưỡngcông trình tại cơ sở.

2. Căn cứ pháp lý và tài liệu viện dẫn

### 2.1 Căn cứ pháp lý

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10ngày 08 tháng 09 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH143 ngày 22 tháng 11 năm 2013;

- Luật Hàng không dân dụng số 66/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2014;

Luật bảo vệ môi trường số 55

Luật phòng chống thiên tai số 33

- Nghị định số 83 quy định về cứu nạn cứu hộ của lực lượng PCCC.

- Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000;(kiểm tra lại hiệu lực văn bản)update nghị định 160)

- Nghị định số 13 về an toàn công trình xăng dầu. (kiểm tra để bổ sung).

- Nghị định số 130/2006/NĐ-CPngày 08 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;(kiểm tra lại hiệu lực văn bản)  (.

- Nghị định 75/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về điều tra tai nạn, sự cố tàu bay;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định 102/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

- Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng;

- Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 01 tháng 06 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam;

- Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/06/2016 của Bộ Giao thông vận tải Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

- Thông tư số 33

- Thông tư số 48/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về bảo trì công trình hàng không;

- Thông tư 04/2018/TT-BGTVT ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không.

- Quyết định số 399/QĐ-CHK ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Quy chế báo cáo an toàn hàng không;

- Quyết định số 1272/QĐ-CHK ngày 09 tháng 06năm 2017 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc Hướng dẫn lập Tài liệu khai thác sân bay và Tài liệu khai thác công trình.

- Văn bản số 06a/VBHN-BGTVT ngày 05/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải Quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ;

### 2.2 Tài liệu viện dẫn:

(dịch tiêu đề các tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng trong tài liệu)

- Các tài liệu của tổ chức Quốc tế, tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam liên quan đến thiết kế, thi công, bảo trì, khai thác Kho xăng dầu ...

- API STANDARD 650: Welded Steel Tanks for Oil Storage API Standard 650 11 Edition, 2008;

- BS EN 14015:2004: British Standard Specification for Manufacture of Vertical Steel welded non - refrigerated Storage Tanks with butt - welded shells for the Petroleum Industry.

- Tiêu chuẩn que hàn D4313 JIS Z 3211-1991

- Tiêu chuẩn kích thước và sai lệch sản phẩm thép tấm, lá JIS G3193-1990;

- Tiêu chuẩn thép hình JIS G3192-2000; Tiêu chuẩn vật liệu JIS G3101-SS400

- API/EI 1581: Tiêu chuẩn của Viện dầu mỏ Hoa Kỳ về quy trình kiểm tra và các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với thiết bị lọc/ tách nhiên liệu phản lực hàng không (phiên bản mới nhất). (Specification and qualification procedures for Aviation jet fuel filter/separators);

- API/EI 1583: Tiêu chuẩn của Viện dầu mỏ Hoa Kỳ về các tiêu chuẩn kỹ thuật và các kiểm tra trong phòng thí nghiệm đối với lọc hấp thụ nhiên liệu hàng không với lõi lọc hấp thụ (phiên bản mới nhất). (Specifications and laboratory tests for aviation fuel filter monitors with absorbent type elements);

- API/EI 1529: Tiêu chuẩn của Viện dầu mỏ Hoa Kỳ về đường ống cao su dùng cho nhiên liệu Hàng không (phiên bản mới nhất). (Aviation fuelling hose and hose assemblies);

- API/EI 1540: Tiêu chuẩn của Viện dầu mỏ Hoa Kỳ về kho nhiên liệu Hàng không (phiên bản mới nhất). (Design, construction, operation and maintenance of aviation fuelling facilities);

- JIG Issue 12 – Part 1: Guidelines for Aviation Fuel Quality Control and Operating Procedures for Joint Into-Plane Fuelling Services;

- JIG Issue 12 – Part 2: Guidelines for Aviation Fuel Quality Control and Operating Procedures for Joint Airport Depots;

- A4A/ ATA-103: “Các yêu cầu đối với phương tiện tra nạp cho tàu bay” (Guidelines forAircraft Fueling Equipment Requirements’ (ATA, Spec. 103);

- Tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các phương tiện hỗ trợ mặt đất - Phiên bản 25 (Airport Handling Ground Support Equipment, Specifications 25th Edition);

- Hướng dẫn U.S DOT 406 của Bộ giao thông Mỹ;

- Hướng dẫn NFPA 407 của Tổ chức PCCC quốc gia Mỹ;

- TCVN 5307: 2009 Kho chứa dầu và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 5066: 1990 Đường ống chính dẫn khí đốt,dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ đặt ngầm dưới đất - Yêu cầu chung về thiết kế chống ăn mòn;

- TCVN 4090: 1985 Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5684: 2003 An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung;

- TCVN  2622: 1995 Tiêu chuẩn thiết kế PCCC cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế;

- TCVN  5760: 1993 Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.;

- TCVN 46: 2007 Chống sét cho các công trình xây dựng;

- TCVN 5334: 2006 Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu - Quy phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt;

- TCN 86-2004: Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu dầu mỏ - Chống sét và chống tĩnh điện

- TCXDVN 338: 2005 - Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCXDVN 356: 2005 - Kết cấu bêtông và bêtôngcốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 2737: 2005 - Tiêu chuẩn tải trọng và tác động;

- TCVN 4088: 1985 - Tiêu chuẩn phân vùng khí hậu;

- TCVN 5945: 2005 - Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải.

- TCCS 18:2015/CHK “Tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay”

- Và các tiêu chuẩn tham khảo liên quan.

3. Quy trìnhsửađổi, bổ sung tàiliệu

### 3.1Theo dõi cập nhật các nội dung thay đổi của Tài liệu:

Chi nhánh tại Cam Ranh - Công ty PA là đơn vị là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý theo dõi, cập nhật các nội dung liên quan đến thay đổi của tài liệu.

- Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh - Công ty PA: 02583.989.926.

- Email: PA.CXR@petrolimex.com.vn

### 3.2 Quy trình cập nhật, bổ sung tài liệu:

- Trường hợp có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Tài liệu khai thác công trình, Chi nhánh tại Cam Ranh có trách nhiệm báo cáo Công ty PA để xem xét, cập nhật đầy đủ các thông tin thay đổi trong Trang ghi nhận các đợt tu chỉnh, bổ sung các văn bản chấp thuận các nội dung thay đổi của cơ quan có thẩm quyền vào Phụ lục của tài liệu và thông báo đến các cơ quan, đơn vị có sử dụng tài liệu.

- Việc tu chỉnh toàn bộ tài liệu khai thác công trình được thực hiện 01 lần/năm vào Quý IV. Chi nhánh tại Cam Ranh có trách nhiệm rà soát các thay đổi bổ sung để báo cáoCông ty PA trình Cục HKVN theo quy định.

4. Các điều kiện chung để khai thác công trình

### 4.1 Tính chất khai thác

Kho Petrolimex CXRlà công trình được thiết kế đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cung cấp nhiên liệu hàng không cho tàu bay của cho các hãng hoạt động tại sân bay Quốc tế Cam Ranh.

### 4.2 Giờ hoạt động, tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của Người khai thác

Kho Petrolimex Cam Ranhnằm trong khu vực Cảng Hàng Không Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh. Kho Petrolimex CXRhoạt động 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần.

Số điện thoại liên hệ:02583.989.926

Số điện thoại hotline: 0935.681.116–02583.989.959

5. Hệ thống thống kê và báo cáo số liệu của người khai thác kho nhiên liệu

Phòng Hàng Hoá tại Chi nhánh là đơn vị được giao thực hiện việc thống kê sản lượng hàng hoá Jet A-1 được nhập về và xuất bán ra tại Kho Petrolimex Cam Ranhcho Công ty PA để tổng hợp số liệutheo quy trình …???

6. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của người khai thác kho nhiên liệu

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG HÀNG HOÁ

P. KẾ TOÁN - TỔNG HỢP

PHÒNG QUẢN LÝ KỸ THUẬT

TỔ HÓA NGHIỆM

TỔ BẢO VỆ

ĐỘI TRA NẠP /GIAO NHẬN

- Ban Giám đốc chi nhánh có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động diễn ra tại Chi nhánh.

- Phòng Hàng hoá: Vận hành các trang thiết bị trong kho và xe tra nạp cung cấp nhiên liệu Jet A1 cho tàu bay, quản lý số lượng, chất lượng hàng hoá.

- Tổ Hóa nghiệm trực thuộc Phòng Hàng hóa, có nhiệm vụ thực hiện việc lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn, quy định quy trình của Công ty PA.

- Đội tra nạp/giao nhận có nhiệm vụ thực hiện việc giao nhận Jet A-1 vận chuyển từ Kho đầu nguồn (Kho Vĩnh Nguyên – Nha trang) theo chỉ định của Công ty PA vào Kho Chi nhánh, sau đó xuất cho các xe tra nạp vận chuyến đến sân đỗ tra nạp cho tàu bay của các Hãng.

- Phòng Quản lý Kỹ thuật: Bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định các trang thiết bị trong Kho đảm bảo vận hành an toàn.

- Phòng Kế toán - Tổng hợp: Thực hiện các công tác liên quan đến đào tạo nhân viên, công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh của Kho.

- Tổ Bảo vệ trực thuộc phòng Kế toán – Tổng hợp có chức năng nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh trong Kho.

# PHẦN II: THÔNG TIN CHUNG

1. Tên công trình

Chi nhánh tại Cam Ranh - Kho nhiên liệu bay

Cam Ranh Branch - Aviation Fuel Storage.

2. Vị trícủa Kho Nhiên liệu bay

- Kho Petrolimex CXRtại khu đất 6Dtheo quy hoạchCảng HKQT Cam Ranh(bản vẽ … tại mục … của tài liệu).

- Phía Bắc giáp lô đất 6M theo quy hoạch;

- Phía Nam giáp kho xăng dầu hiện hữu củaCông ty SKYPEC;

- Phía Đông giáp đường giao thông nội bộ và Công ty VINACS;

- Phía Tây giáp kho xăng dầu hiện hữu củaCông ty SKYPEC, và đại lộ Nguyễn Tất Thành.;

3. Quy mô Kho Nhiên liệu bay

Tổng diện tích kho 12.269,5 m2 (xác định theo Hợp đồng thuê đất số 06/HĐ – TĐ – PL ngày 17 tháng 07 năm 2018 và hợp đồng số 06/HĐ – TĐ ngày 22 tháng 03 năm 2015 giữa Cảng vụ hàng không miền trung và Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex). (Bổ sung các hạng mục công trình theo QĐ 340).

Kho có 03 bể chứa với tổng sức chứa theo thiết kế 2100m3, trong đó 02 bể trụ đứng có sức chứa 1.000m3, 01 bể nằm ngang có sức chứa 100m3.

3.2. Các hạng mục công trình:

Vị trí của các công trình được thể hiện cụ thể tại bản vẽ tổng mặt bằng tại mục … của tài liệu.

- Kho được thiết kế, xây dựng gồm 02 đảo xuất nhập với diện tích 198 m2.

- Diện tích khu bể chứa Jet A-1: 1.340 m2.

- Diện tích nhà để xe tra nạp: 125.6 m2.

- Diện tích nhà bơm dầu JetA-1: 43.29 m2.

- Diện tích nhà bơm chữa cháy và máy phát điện: 74.7 m2.

- Nhà chứa chất thải nguy hại và lưu mẫu: 53 m2.

- Diện tích nhà bảo vệ kho: 25 m2.

4. Giấy phép đưa công trình vào khai thác:

- Văn bản số 529/CHK-QLC của Cục hàng không Việt Nam ngày 24/02/2014, về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex được khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng kho cảng xăng dầu hàng không tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh.

- Quyết định số 1056/QĐ-CHK … giấy phép cung cấp dịch vụ Hàng Không số 02/2015/GPCCDV-CHK

ngày 13/02/2015 của Cục hàng không Việt Nam. (cập nhật lại giấy phép mới)

- Chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số58/TD-PCCC (…), Cảnh sát PCCC Khánh Hòa cấp ngày 27 tháng 06 năm 2014.

- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu an toàn PCCC kho mở rộng ngày 28 tháng 09 năm 2018.

- Văn bản số 68/CSPCCC-NT (DD2) ngày 04 tháng 10 năm 2018 về nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy công trình Cải tạo, mở rộng Kho nhiên liệu Bay Cam Ranh (Giai đoạn 2) thuộc công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex.

- Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Kho xăng dầu hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh số 2637/QĐ-UBND, ngày 07/10/2014 của UBND tỉnh Khánh hòa.

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 133/UBND – TNMT của UBND thành phố Cam Ranh ngày 12 tháng 01 năm 2018.

- Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 835/QĐ-UBND của ủy ban nhân tỉnh Khánh Hòa ngày 08 tháng 04 năm 2015.

- Quyết định số 27/PA-QĐ-HĐQT ngày 03/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex về việc thành lập Chi nhánh tại Cam Ranh.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh tại Cam Ranh ngày 24/12/2014 của Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Khánh Hòa.

- Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụngngày 26/10/2018 của Công trình “Cải tạo, mở rộng Kho nhiên liệu bay Chi nhánh Cam Ranh”.

- Quyết định số 209/PA – QĐ – TGĐ ngày 30/10/2018 của Tổng giám đốc về việc đưa công trình: Cải tạo, mở rộng Kho nhiên liệu bay Chi nhánh Cam Ranh vào hoạt động.

PHẦN III: HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, TRANG THIẾT BỊ KHO NHIÊN LIỆU BAY

1. Hệ thống cơ sở hạ tầng

### 1.1 Mặt bằng bố trí các khu vực

(Các bản vẽ chi tiết thể hiện các khu vực đính kèm tài tiệu)

#### 1.1.1 Khu vực bể chứa nhiên liệu (1,15,16):

Được xây dựng với diện tích mặt bằng 1.340 m2, lắp đặt 03 bể (dự kiến trong tương lai bổ sung thêm một bể đứng 500 m3) chứa nhiên liệu Jet A-1 có sức chứa theo thiết kế 2.100 m3.

Trong đó có:

- 02bể 1.000 m3

- 01 bể 100 m3.

- 01 bể 500 m3 (dự kiến)

Các bể chứa JET A-1đều được làm bằng thép, được xây nổi có đê bao quanh. Trên mỗi bể trụ đứng được trang bị:

- 01 hệ thống chữa cháy bằng bọt (01 lăng phun bọt AFC 170)

- 01 hệ thống làm mát bằng nước (dàn phun bao quanh bể).

Xung quanh khu vực bể còn có 01 họng chờ D65 để tiếp nước cho xe chữa cháy. Chất có nguy cơ cháy chứa trong các bể là nhiên liệu Jet A-1.

- Xung quanh khu vực bể được lắp đặt h Hệ thống camera giám sát khu vực bể chứa nhiên liệu được quy định chi tiết tại Quy chế An ninh xăng dầu hàng không số… ban hành...

#### 1.1.2 Nhà xuất nhập nhiên liệu (2):

- Gồm 02 khu vực:

+ 01 khu vực xuất nhập với diện tích 99 m2.

+ 01 khu vực nhập nhiên liệu tại kho mở rộng với diện tích 99 m2 (kiểm tra lại số liệu)

+ Kết cấu 02 khu vựcbằng khung sắt mái tôn, xung quanh để trống, tạo khoảng không thông thoáng, hạn chế việc tích tụ hơi nhiên liệu. Đây là nơi nhập Jet A-1 từ ô tô xitéc và xuất Jet A-1 cho xe tra nạp chuyên dụng.

- Tại khu vực nhà xuất nhập nhiên liệu hiện hữu có 02 họng xuất nhiên liệu và 02 họng nhập nhiên liệu cho ôtô xitéc qua hệ thống ống công nghệ chôn ngầm và nổi, được liên kết từ bể chứa đến trạm bơm và đến nhà xuất nhập nhiên liệu.

- Hệ thống điều khiển công nghệ xuất hàng tự động được chôn ngầm từ phòng điều hành tại trạm bơm nhiên liệu ra nhà xuất nhập nhiên liệu và đến các bể chứa. Hệ thống điện cấp nguồn cho các van điện. Bộ phát xung trên dàn cấp nhiên liệu được lắp đặt kín, đảm bảo khả năng phòng nổ trong môi trường nguy hiểm nổ theo qui định.

- Tại nhà xuất nhập nhiên liệu có lắp đặt các đầu báo nhiệt gửi tín hiệu báo cháy về tủ báo cháy đặt tại nhà chứa tủ điện. Bên cạnh gần nhà xuất nhập có bố trí các họng chữa cháy và các lăng phun bọt, phun nước để chữa cháy và làm mát khi có sự cố cháy xảy ra.

- Hệ thống camera giám sát khu vực nhà xuất nhập nhiên liệu được quy định chi tiết tại Quy chế An ninh xăng dầu hàng không số… ban hành..

- Việc giám sát mọi hoạt động tại nhà xuất nhập thực hiện trực tiếp hoặc thông qua camera quan sát có độ Zoom lớn, qua màn hình lắp đặt tại phòng thường trực kho hoặc từ xa qua kết nối Internet.

#### 1.1.3 Khu nhà bơm nhiên liệu (3):

Được xây dựng trên diện tích 43.29 m2, kết cấu khung sắt thép, máitôn. Tường phía Tây xây bằng gạch không cháy, trátvữa, phía Đông - Nam – Bắc không xây tường, thoáng gió.

Tại đây lắp đặt 04 bơm nhiên liệu trong đó:

- 02 bơm xuất hàng gồm: 01 bơm ly tâm với công suất 80m3/h và 01 bơm cánh gạt với công suất 60m3/h.

- 02 bơm nhập hàng gồm: 02 bơm cánh gạt với công suất 60m3/h.

#### Nhà điều hành (4) thường trực :

#### Có diện tích sử dụng480 m2 ??? bao gồm:

+ Nhà 02 tầng, kết cấu kiểu khung Bêtôngcốt thép chịu lực, tường xây bằng gạch không cháy, trátvữa, sànmáibêtông, mái tum lợptôn.

+ Khuôn viên : …

#### 1.1.5 Nhà bơm chữa cháy, máy phát điện dự phòng (5):

- Được xây dựng trên diện tích 74,7 m2, kết cấu kiểu khung, cột thép, máitôn, tường xây gạch ngăn cách. Tại đây đặt 01 máy phát điện 3 pha công suất 250 KVA, cung cấp nguồn điện phục vụ hoạt động toàn bộ kho và nhà điều hành kho khi điện lưới bị cắt.

- Gian đặt 02 máy bơm nước chữa cháy Q=130m3/h; 02 bơm dung dịch bọt chữa cháy Q=45m3/h; 01 máy bơm động cơ Diezel  Q=130m3/h di động; 01 bể foam chữa cháy V= 2,5m3; hệ thống công nghệ cứu hỏa, ejector tạo dung dịch bọt.

#### 1.1.6 Nhà để xe tra nạp (7)

- Nhà để xe tra nạp được xây dựng trên diện tích 125.6m2, kết cấu mái khung thép máitôn, tường bao xây gạch, bên trong có lắp đặt các đầu báo nhiệt. Bên ngoài, cạnh nhà xe bố trí các họng chữa cháy và các lăng phun bọt, phun nước.

#### 1.1.7Khu vực nhà lưu chứa CTNH, kho lưu mẫu, Trạm cấp phát DO. (18)

- Khu vực nhà chứa CTNH và kho lưu mẫu được xây dựng với diện tích 53 m2, kết cấu khung bêtông, cốt thép tường được xây bằng gạch, trátvữa, máilợptôn. Chất cháy chủ yếu là các loại rác thải, các loại giẻ lau nhiễm dầu, các loại chai chứa mẫu Jet A1…

- Khu vực cấp phát DO được xây dựng lắp đặt mới 01 trạm. Bao gồm 01 cột bơm dầu và 1 vòi bơm, và 01 bể thép chứa dầu DO với dung tích 5m3 đặt nổi, được bố trí nằm trong phạm vi đê ngăn cháy.

#### 1.1.9 Nhà để xe máy (14)

- Nhà để xe máy có diện tích 42m2 nằm trong khu nhà làm việc, có kết cấu khung thép máitôn, không có tường bao che, thông thoáng.

#### 1.1.10 Khu vực bể Foam, bể nước chữa cháy (6)

- Dung dịch chữa cháy bọt Foam 3% được chứa trong bể 2.5m3 bằng Inox và được che nắng, mưa bằng máitôn. Bể nước chữa cháy chế tạo từ thép tấm được sơn bảo vệ có dung tích 500 m3.

1.1.11. Nhà nghỉ của CB-CNV tại khu vực mở rộng

### 1.2 Hệ thống giao thông kết nối

#### 1.2.1 Giao thông bên trongkho:

- Kho XDHK tại CHKQT Cam Ranh có 01 cổng văn phòng rộng 4m và 02 cổng dành cho phương tiện tra nạp rộng 6m tại kho hiện hữu, tại khu vực kho mở rộng có 01 cổng chính rộng 14m và 01 cổng phụ rộng 9m dành cho xe xitec nhập liệu. Ngoài ra cổng phụ 9m nối thẳng ra đại lộ Nguyễn Tất Thành

- Đường bãi bên trong kho được đổ bêtông bằng phẳng, có thể di chuyển, tiếp cận dễ dàng khu bể chứa, trạm xuất nhập nhiên liệu, nhà bơm nhiên liệu, nhà thường trực, nhà để xe tra nạp....

#### 1.2.2 Giao thông bên ngoài:

- Kho Petrolimex CXR nằm trong khu vực quy hoạch của Cảng HKQT Cam Ranh và nằm gần đường giao thông trục chính đi vào Cảng HKQT Cam Ranh. Công trình đã được đầu tư thêm tuyến đường láng nhựa rộng 6m , dài 300m để ra vào kho . Đây là tuyến đường thuận tiện cho lối giao thông tiếp cận ra vào công trình.

- Phía tây Kho XDHK giáp ranh với đại lộ Nguyễn Tất Thành rất thuận tiện cho phương tiện tiếp cận.

2. Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật:

### 2.1Trạm bơm xuất nhập Jet A-1

Trạm bơm xuất nhập được đánh số (3) trên mặt bằng, trong đó lắp đặt các bơm dầu Jet A-1 gồm:

- 02 bơm xuất hàng gồm: 01 bơm ly tâm với công suất 80m3/h và 01 bơm cánh gạt với công suất 60m3/h để xuất hàng từ khu bể ra các xe tra nap vận chuyển ra sân đỗ cấp nhiên liệu Jet A-1 cho tàu bay của các Hãng.

- 02 bơm nhập hàng gồm: 02 bơm cánh gạt với công suất 60m3/h sử dụng để nhập hàng từ xitec vận chuyển từ kho đầu nguồn về kho sân bay.

### 2.2 Hệ thống đường ống công nghệ xuất nhập nhiên liệu Jet A-1

Hệ thống đường ống công nghệ nhập xuất Jet A-1 gồm có hai đường, 01 đường nhập, 01 đường xuất độc lập cho phép hoạt động xuất - nhập thực hiện đồng thời. Do được thiết kế, xây dựng 02 đảo xuất nhập riêng biệt trong đó:

- Tại đảo nhập hàng được thiết kế 02 đường ống nhập 6” được kết nối chung vào đường ống nhập 8” vào bể. Mỗi ống nhập có lắp 02 ống mềm nên đồng thời có thể nhập cùng lúc 02 xe xitec. Trên đương ống nhập có lắp 01 bộ lọc kiểu ngưng tách của Mỹ có lưu lượng 781USG/phút.

- Tại đảo xuất hàng được thiết kế 02 đường ống xuất 4” riêng biệt trên đó có lắp 02 bộ lọc kiểu ngưng tách của Mỹ mỗi bộ có lưu lượng 608USG/phút và 465USG/phút, phía sau mỗi bộ lọc lắp đặt các công tơ đo đếm lượng dầu xuất ra xe tra nạp.

### 2.3 Hệ thống bồn bể chứa nhiên liệu Jet A-1

Như mô tả ở trên, Kho Petrolimex CXRcó 03 bể chứa, trong đó 02 bể trụ đứng, mỗi bể có sức chứa theo thiết kế là 1.000m3, và 01 bể trụ nằm ngang có sức chứa 100m3.

Trên các bể còn lắp các van thở kết hợp màng ngăn lửa để bảo vệ bể không bị quá áp (cả dương lẫn âm) và hạn chế lượng lớn hơi dầu thoát ra ngoài.

Các bể được lắp cần xuất bề mặt các cửa thăm phục vụ cho công tác kiểm tra vệ sinh bể. Ngoài ra trên bể còn có lắp lăng phun bọt FOAM chữa cháy, tưới mát bể.

Tại khu vực bồn bể đã xây dựng 02 hệ thống thoát nước riêng biệt, 01 hệ thống thoát nước mặt, 01 hệ thống thoát nước nhiễm dầu.

### 2.4Hệ thống PC&CC (sơ dồ cụ thể tại mục ..)

#### 2.4.1 Hệ thống báo cháy

Trong khu vực kho Petrolimex CXRlắp đặt hệ thống báo cháy trong đó gồm có:

- 02 tủ báo cháy tự động lắp đặt tại nhà chứa tủ điện và nhà nghỉ cho công nhân khu vực kho mở rộng.

- 35 đầu báo cháy các loại: báo khói, báo nhiệt và báo lửa; các đầu báo được phân bố theo từng Zone rải rác khắp các vị trí trong kho như tại nhà bơm, tại giàn xuất nhập, tại nhà để xe tra nạp, nhà để xe ô tô và nhà bảo vệ.

#### 2.4.2 Hệ thống chữa cháy

Tại Chi nhánh Cam Ranh được trang bị các phương tiện chữa cháy sau:

- Các bình chữa cháy cầm tay loại CO2 MT3 MT5, và MFZ 8kg, 9kg (trên xe tra nạp) và 35kg với số lượng 79 bình được bố trí rải rác khắp kho tại những nơi dễ xảy ra cháy nổ và dễ thấy, dễ lấy thuận tiện cho việc sử dụng của CBCNV chữa cháy ban đầu khi có cháy xảy ra.

- Hệ thống chữa cháy cố định Nước- bọt FOAM. Hệ thống được thiết kế gồm 05 bơm chữa cháy trong đó 02 bơm ly tâm sử dụng bơm foam chữa cháy với công suất 45 m3/h và dẫn động bằng động cơ điện công suất 22KW, 02 bơm lytâm sử dụng bơm nước chữa cháy với công suất 130 m3/h và dẫn động bằng động cơ điện công suất 45KW, và 01 bơm diesel dự phòng với công suất 130 m3/h và dẫn động bằng động cơ diesel có cộng suất 45 kW, 01 bể FOAM 2.5m3, 01 bể nước 500m3, hệ thống đường ống và van dẫn nước, bọt FOAM đến 08 trụ foam và 09 trụ nước chữa bố trí dọc theo đê khu bể, nhà để xe tra nạp, nhà nghỉ khu vực kho mở rộng. Ngoài ra trên mỗi bể CXR01, CXR02 được lắp đặt 02 lăng phun bọt.

### 2.5 Hệ thống tự động hoá

Hệ thống tự động hoá của Kho gồm các modul cấu thành như sau:

- Bộ điều khiển PLC bao gồm module CPU, các module vào ra số và tương tự, các module truyền thông.

- Máy tính TĐH và phần mềm TĐH cài đặt trên máy tính, thiết bị mạng và đường truyền.

- Bộ lưu điện UPS nhằm mục đích giữa hệthống TĐH duy trì hoạt động 24/24

- Tủ điều khiển trung tâm là nơi tiếp nhận tất cả thông tin trong quá trình xuất/nhập hàng hóa.

- Thiết bị tại giàn xuất: Màn hình Panelview, bộ điều khiển mẻ BCU, bộ thu nhận xung, bộ thu nhận tín hiệu nhiện độ, sensor đo nhiệt độ, bộ phát xung, van điều khiển, deadman điện, tủ đấu nối giàn xuất; phục vụ vận hành và điều khiển thiết bị.

- Thiết bị tại khu vực bồn bể: cảm biến cảnh báo mức, thiết bị đo mức, thiết bị đo nhiệt độ đa điểm; theo dõi hoạt động của thiết bị.

- Các thiết bị trên được kết nối, truyền dữ liệu với nhau thông qua mạng sử dụng cáp Profibus và cápInternet CAT5 hoặc cáp quang.

### 2.6Hệ thống an ninh

Các trang thiết bị đảm bảo an ninh được nêu tại Quy chế an ninh xăng dầu hàng không Công ty PA đã được Cục hàng không phê duyệt(bổ sung số QĐ)

### 2.7Hệ thốngđiệnthoại - Mạng Internet

Điện thoại và mạng tại Chi nhánh được cấp bởi VNPT thông qua đường cáp quang do Chi nhánh đầu tư kéo từ tủ của VNPT vào đến phòng máy đặt tại nhà văn phòng Chi nhánh, từ đây cấp tín hiệu đến các máy tính, điện thoại của người sử dụng (CBCNV).

### 2.8 Hệ thống liên lạc vô tuyến (bộ đàm)

Để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt giữa Kho và các lái xe và nhân viên tra nạp giao nhận trên sân đỗ, liên lạc giữa lái xe và đài kiểm soát không lưu Cam Ranh, Chi nhánh đã trang bị hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến gồm có 15 bộ đàm trong đó 14 bộ đàm cầm tay, 01 bộ đàm cái (để bàn) đặt tại phòng đội tra nạp giao nhận nhà điều hành.

### 2.9Hệ thốngđiện

#### 2.9.1. Hệ thống cấp điện nguồn thường xuyên

Nguồn điện chính cấp cho Kho Petrolimex CXRlà lưới điện Quốc gia cấp đến máy biến áp 3 pha công suất 180KVA - 22KV/0,4KV do Công ty PA đầu tư, xây dựng.

#### 2.9.2. Hệ thống cấp điện dự phòng

Hệ thống điện dự phòng từ máy phát điện động cơ diesel của Hãng Cummins với công suất 250 kVA, đảm bảo công suất cung cấp cho các phụ tải trong Kho họat động liên tục.

Thời gian chuyển đổi từ hệ thống điện lưới sang hệ thống điện dự phòng tối đa là 30 giây.

#### 2.9.3. Hệ thốngnốiđất,chốngsét

Hệ thống chống sét trong Kho sử dụng loại kim thu sét tia tiên đạo, có vùng bảo vệ bảo phủ toàn bộ các công trình trong Kho như các bể chứa, nhà bơm, giàn xuất nhập. Bên cạnh đó các công trình khác như nhà bảo vệ, nhà bơm chữa cháy, nhà để xe tra nạp cũng được bố trí kim chống séttrên mái để bảo vệ riêng cho các công trình này.

Ngoài việc lắp đặt tiếp địa cho hệ thống chống sét trong Kho còn lắp đặt hệ thống tiếp địa nối đất an toàn cho các công trình trong Kho.

(chi tiết hệ thống chống sét, tiếp địa được thể hiện tại bản vẽ mặt bằng thu sét, tiếp đất tại ....).

### 2.10Hệ thốngcấp, thoátnước

#### 2.10.1 Hệ thống cấp nước

Nguồn nước cấp cho hoạt động của Chi nhánh lấy từ hệ thống cấp nước của nhà máy nước Cam Lâmsau đó dẫn vào các bể chứa 24 m3 của Chi nhánh sau đó được bơm lên 01 bể mỗi bể 02m3 lắp trên tầng mái phục vụ cho các sinh hoạt của CBCNV tại văn phòng.

#### 2.10.2Hệ thống thoát nước

Hệ thống thoát nước trong Kho bao gồm các hệ thống sau:

- Hệ thống thoát và xử lý nước nhiễm dầu: Nước mưa tại các khu vực bị nhiễm dầu như trong khu bể, khu nhà xuất nhập được dẫn về trạm xử lý nước thải, nước được xử lý tại đây trước khi thải ra ngoài chảy vào hệ thống thoát nước của sân bay.

- Hệ thống thoát nước mưa không nhiễm dầu: Lượng nước này được thu gom vào hệ thống cống dẫn thoát vào hệ thống thoát nước chung của sân bay.

- Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý tại bể tự hoại 03 ngăn và thải vào hệ thống thoát nước của sân bay.

### 2.11Xe tra nạp

Hiện tại Chi nhánh đang quản lý vận hành 04 xe tra nạp có dung tích 10.000USG. Các xe được thiết kế, lắp đặt các trang thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu trong nước và Quốc tế của một thiết bị tra nạp nhiên liệu cho tàu bay.

### 2.12 Các trang thiết bị hóa nghiệm

Chi nhánh tại Cam Ranhđược đánh giá, cấp chứng nhận theo ISO/IEC 17025 có trang bị các thiết bị hoá nghiệm sau để thực hiện việc kiểm nghiệm 10 chỉ tiêu của nhiên liệu hàng không Jet A-1:

- Thiết bị Newlab 410/2, Linetronic technologies;

- Thiết bị 1440 S.D.M. apparecchi scientific S.r.l;

- Thiết bị OME - 2000, Nippon Denshoku;

- Thiết bị K45604, Kohler instrument company;

- Thiết bị 2410 S.D.M. apparecchi scientific S.r.l;

- Thiết bị Emcee 1140; 2410 – S.D.M. apparecchi scientific srl;

- Thiết bị Seta 34200, Stanhope – Seta;

- Thiết bị Emcee 1152;

- Tỷ trọng kế thủy tinh BS 718 L50 SP – Greiner Glasinstrumente, Nhiệt kế 63C – Ludwig Schneider;

- Cốc thủy tinh có nắp đậy.

### 2.13 Phương tiện, trang thiết bị sử dụng trong công tác khẩn nguy

Để ứng phó hiệu quả với các tình huống khẩn nguy như sự cố tràn dầu hay cháy nổ trong Kho hoặc trên sân đỗ,CXRđã trang bị các phương tiện, trang thiết bị sau:

- Trên mỗi xe tra nạp của Chi nhánh đều được trang bị 01 bộ KIT tràn dầu và 02 bình chữa cháy BC loại 9 kg để có thể tự xử lý khi sự cố tràn dầu xảy ra.

- Tại đảo xuất nhiên liệu được trang bị 02 bộ KIT tràn dầu và tại đảo nhập của Kho cũng trang bị 02 bộ KIT tràn dầu

- Chi nhánh cũng trang bị 05 thùng giấy thấm dầu để sẵn trong Kho khi cần mang ra sử dụng.

- Ngoài ra còn có các trang thiết bị khác: Cuốc, xẻng, dây thừng, mặt nạ phòng độc, bộ quần áo chữa cháy…

3. Quy trình khai thác

Các quy trình khai thác, vận hành được xây dựng đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của:

- Thông tư 04/2018/TT-BGTVT ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không.

- Tài liệu tiêu chuẩn JIG Issue 12 – Part 1: Guidelines for Aviation Fuel Quality Control and Operating Procedures for Joint Into-Plane Fuelling Services;

- Tài liệu tiêu chuẩn JIG Issue 12 – Part 2: Guidelines for Aviation Fuel Quality Control and Operating Procedures for Joint Airport Depots;

- Nội dung chi tiết được nêu tại các tài liệu dưới đây:

### 3.1 Quy trình cung cấp dịch vụ

#### 3.1.1Quy trình về đảm bảo kỹ thuật, chất lượng nhiên liệu hàng không.

Quy định chi tiết tại Quy trình QT.KT.01 phiên bản hiện hành.

#### 3.1.2 Quy trình kiểm soát chất lượng và quản lý số lượng nhiên liệu tại kho sân bay.

Quy định chi tiết tại Quy trình QT.KT.04 phiên bản hiện hành.

#### 3.1.3 Quy trình tra nạp.

Quy định chi tiết tại Quy trình QT.AT.05 phiên bản hiện hành.

### 3.2 Quy trình khai thác hệ thống thiết bị(kẻ bảng)

#### 3.2.1 Quy định kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa xe tra nạp.

Quy trình sửa chữa trang thiết bị tại kho sân bay, quy định chi tiết tại Quy trình QT.KT.07/PA phiên bản hiện hành.

Quy trình quản lý, kiểm tra, bảo dưỡng xe tra nạp, quy định chi tiết tại Quy trình QT.KT.06/PA phiên bản hiện hành.

#### 3.2.2 Quy định kiểm định an toàn kỹ thuật và môi trường phương tiện khu bay.

Quy định chi tiết tại Quy định QĐ.KT.10 phiên bản hiện hành.

#### 3.2.3 Vận hành hệ thống công nghệ, thiết bị.

Để vận hành hệ thống công nghệ, thiết bị trong Kho Petrolimex Cam Ranh, Công ty PA đã xây dựng Sổ tay vận hành Kho nhiên liệu trong đó hướng dẫn chi tiết cách thức vận hành, kiểm tra bảo dưỡng tất cả các hệ thống trong Kho. Nội dung chính của tài liệu gồm các nội dụng sau:

- Vận hành trạm bơm

- Vận hành hệ thống công nghệ, bể chứa

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy

- Hướng dẫn vận hành hệ thống tự động hoá

- Vận hành máy phát điện

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải và hệ thống môi trường.

(Nội dung chi tiết tham khảo sổ tay vận hành kho phiên bản hiện hành).

#### 3.2.4 Quy trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống camera (CCTV)

Chi tiết tham khảo Hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng hệ thống camera tại CXR.

#### 3.2.4 Hướng dẫn xử lý các tình huống khi xe tra nạp bị sự cố

Chi tiết tham khảo Hướng dẫn xử lý các tình huống khi xe tra nạp bị sự cố tại CXR phiên bản hiện hành.

#### 3.2.5. Hướng dẫn vận hành thiết bị hóa nghiệm

Chi tiết tham khảo Hướng dẫn sử dụng thiết bị củaphòng thử nghiệm tại CXRtheo phiên bản hiện hành.

4. Công tác đảm bảo môi trường

### 4.1 Hạ tầng đảm bảo môi trường

Để đảm bảo công tác môi trường tại Kho Chi nhánh đã đầu tư các công trình sau:

- Xây dựng nhà chứa rác thải nguy hại kết hợp với nhà lưu mẫu có tổng diện tích xây 53 m2, bố trí trong khu vực Kho để lưu chứa các chất thải nguy hại thải ra trong quá trình sản xuất trước khi Công ty TNHH MTV dịch vụ kỹ thuật xăng dầu vận chuyển đi tiêu huỷ theo quy định.

- Bố trí 04 thùng 200 lít để thu gom, chứa rác thải thông thường phát thải ra từ sinh hoạt của CBCNV.

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu với công suất xử lý 20m3/h.

- Hệ thống thoát nước thải được xây dựng hai hệ thống thoát riêng biệt gồm: Hệ thống thoát nước mưa không nhiễm dầu dẫn đổ trực tiếp vào hệ thống cống thành phố, đối với nước nhiễm dầu được dẫn về bể xử lý nước thải, được xử lý trước khi thoát vào hệ thống thoát nước thành phố.

- Nước thải sinh hoạt được xử lý tại bể tự hoại 03 ngăn trước khi thải vào hệ thống thoát nước sân bay Cam Ranh.

- Hệ thống công nghệ xuất nhập tại Chi nhánh- Công ty PA là hệ thống nhập kín, các bồn chứa nhiên liệu Jet A-1có trang bị các van thở nên hạn chế rất nhiều hơi nhiên liệu thoát ra môi trường.

### 4.2 Xử lý rác thải

- Đối với các chất thải nguy hại … Chi nhánh tại CXR sử dụng dịch vụ xử lý … theo hợp đồng ….

- Đối với các chất thải sinh hoạt: …

### 4.3. Trách nhiệm đảm bảo môi trường

Hiện tại Kho Petrolimex CXRđang thực hiện công tác môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Kho xăng dầu hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh đã được phê duyệt tại Quyết định số 2637/QĐ-UBND, ngày 07/10/2014 của UBND tỉnh Khánh hòa.

Công tác quan trắc, đánh giá tác động môi trường hàng năm được … thực hiện

5. Phương án phòng cháy, chữa cháy

Kho Petrolimex CXRđang thực hiện theo phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở đã được phòng Cảnh sát PCCC& CNCH số 2 phê duyệt ngày 27/08/2018.

6. Bản vẽ

Các bản vẽ liên quan đến công tác vận hành, khai thác tại KhoPetrolimex CXRbao gồm:

- Tổng mặt bằng Kho nhiên liệu bay.

- Sơ đồ thoát hiểm.

- Mặt bằng bố trí trang thiết bị chữa cháy.

# PHẦN IV: CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH AN TOÀN

1. Phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh

Công tác phối hợp đảm bảo an ninh với các đơn vị trong địa bàn được quy định cụ thể tại Quy chế an ninh xăng dầu Hàng không Công ty PA đã được Cục Hàng Không Việt Nam phê duyệt tại văn bản số 626/QĐ-CHK ngày 26/03/2019.

2. Phối hợp trong công tác đảm bảo an toàn

Kho Petrolimex CXRđơn vị khai thác Kho nhiên liệu bay của Công ty PA tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh thực hiện theo các nội dung được quy định theo Tài liệu Hệ thống quản lý an toàntheo QĐ số… ngày….

3. Phối hợp trong công tác khẩn nguy

Các nội dung phối hợp trong công tác khẩn nguy tại Chi nhánh Cam Ranh được quy định trong các Quy chế phối hợp đối với từng sự vụ cụ thể.

Điều động lực lượng tham gia ứng phó khẩn nguy và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trung tâm khẩn nguy Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh khi có yêu cầu.

Tất cả các sơ đồ, bản vẽ đặt tại Phụ lục, in A3 đảm bảo có khả năng đọc.